## Tableau de parachèvement
Températures d'objectifs
Locaux | Température intérieure en hiver °C (tolérance ± 0,5°C) | Humidité absolue g/eau / kg air sec | Température eau °C (tolérance ± 0,5°C) | Commentaires
1 - Hall d’accueil général
Sas | NC | 7,8 à 8,8
Sanitaires publics | 16 | 7,8 à 8,8
Hall, banque, zone d'attente | 19 | 7,8 à 8,8 |  | Témpérature réglable
2 - Administration
Vestiaires personnels | 23 | NC |  | Témpérature réglable
Local informatique - serveurs | 16 | NC |  | Témpérature réglable
Autres locaux (bureau, salle repos, associations, etc) | 19 | NC |  | Témpérature réglable
3 - Espace aquatique
Zone beauté - déchaussage | 22 | NC
Vestiaires groupes | 23 | NC
Vestiaires individuels | 23 | NC
Douches et sanitaires | 24 | NC
Hall bassins extérieurs (avec couverture) | 27 | 15 |  | Température à 0,75m du sol Delta température plage / plafond < 2°C Température < 30°C en occupation Hygrométrie relative hiver : 60 - 65 % Hygrométrie relative mi-saison : 65 - 70 % Hygrométrie relative été : 75% Vitesse d'air < 0,25 m / s
Hall des bassins | 27 | 15
Bassin sportif |  |  | 27 à 28
Bassin à vagues |  |  | 29 | Passage à 32°c ponctuellement
Bassin aventure |  |  | 29
Espace enfants / pataugeoire |  |  | 29 à 32 | Passage de 29 à 32°C en 2h
Bassin extérieur |  |  | 27 à 28
Pédiluves |  |  | 27
4 - Espace Bien Etre
Salon d’accueil | 19 | NC
Vestiaires | 23 | NC
Douches et sanitaires | 24 | NC
Espace zone sèche d'activités | 16
Espace zone humide | 27 (+ selon espaces) | 15 | 30
5- Locaux annexes
Local maîtres nageurs | 25 | NC
Infirmeries | 25 | NC
Locaux arbitre, chrono etc | 19 | NC |  | Température réglable
Autres locaux attachés au hall bassins | Température du hall | NC
6- Locaux techniques
Atelier personnel | 19 | NC
Locaux entretien | 16
Locaux techniques (déchets, CTA, Eau) | NC | NC |  | Ventilation réglementaire
Galerie | NC | NC
NC=non contrôlé, PM=pour mémoire.